## Heizkörperliste
Worksharing-ID | Geschoss | Wohnung | Raumname | Raumnummer | Heizleistung [W] | Massenstrom [kg/h] | KV Wert [m3/h] | Ventileinstellung
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb0fe
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb137 | Erdgeschoss | Wohnung 0001 | Bad | 81 | 793 | 65.1 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb164 | Erdgeschoss | Wohnung 0001 | Küche | 82 | 558 | 24.3 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb191 | Erdgeschoss | Wohnung 0001 | Wohnen | 83 | 1080 | 51.5 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb1be | Erdgeschoss | Wohnung 0001 | Wohnen | 84 | 1023 | 66.3 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb1d5 | Erdgeschoss | Wohnung 0002 | Wohnen | 69 | 1131 | 25.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb1ec | Erdgeschoss | Wohnung 0002 | Wohnen | 69 | 1131 | 25.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb203 | Erdgeschoss | Wohnung 0002 | Bad | 76 | 658 | 32.8 | 0.052 | 1.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb21a | Erdgeschoss | Wohnung 0002 | Küche | 77 | 1080 | 51.5 | 0.082 | 4 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb231 | Erdgeschoss | Wohnung 0003 | Wohnen | 66 | 2008 | 147.1 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb25e | Erdgeschoss | Wohnung 0003 | Wohnen | 67 | 1652 | 76.2 | 0.122 | 7 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb275 | Erdgeschoss | Wohnung 0003 | Wohnen | 68 | 697 | 36.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb28c | Erdgeschoss | Wohnung 0003 | Bad | 72 | 640 | 43.1 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb2a3 | Erdgeschoss | Wohnung 0003 | Küche | 73 | 776 | 56.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb2ba | Erdgeschoss | Wohnung 0101 | Küche | 97 | 698 | 36.9 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb2d1 | Erdgeschoss | Wohnung 0101 | Bad | 98 | 787 | 62.8 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb2e8 | Erdgeschoss | Wohnung 0101 | Wohnen | 101 | 1137 | 60.4 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb2ff | Erdgeschoss | Wohnung 0101 | Wohnen | 102 | 1028 | 67.6 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb316 | Erdgeschoss | Wohnung 0102 | Küche | 92 | 1096 | 53.6 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb32d | Erdgeschoss | Wohnung 0102 | Bad | 93 | 664 | 33.7 | 0.052 | 1.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb344 | Erdgeschoss | Wohnung 0102 | Wohnen | 94 | 681 | 33.9 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb35b | Erdgeschoss | Wohnung 0102 | Wohnen | 100 | 1131 | 25.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb372 | Erdgeschoss | Wohnung 0102 | Wohnen | 100 | 1131 | 25.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb389 | Erdgeschoss | Wohnung 0103 | Wohnen | 85 | 1011 | 63.2 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb3a0 | Erdgeschoss | Wohnung 0103 | Küche | 86 | 1080 | 51.5 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb3b7 | Erdgeschoss | Wohnung 0103 | Bad | 87 | 617 | 37.4 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb3ce | Erdgeschoss | Wohnung 0103 | Wohnen | 88 | 792 | 39 | 0.062 | 2.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb3e5 | Erdgeschoss | Wohnung 0201 | Küche | 114 | 699 | 36.9 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb3fc | Erdgeschoss | Wohnung 0201 | Bad | 116 | 791 | 64.3 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb413 | Erdgeschoss | Wohnung 0201 | Wohnen | 118 | 1029 | 67.6 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb42a | Erdgeschoss | Wohnung 0201 | Wohnen | 119 | 1081 | 51.5 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb441 | Erdgeschoss | Wohnung 0202 | Küche/Wohnen | 110 | 1091 | 53.2 | 0.082 | 4 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb458 | Erdgeschoss | Wohnung 0202 | Bad | 111 | 636 | 42.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb46f | Erdgeschoss | Wohnung 0202 | Wohnen | 112 | 678 | 33.4 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb486 | Erdgeschoss | Wohnung 0202 | Wohnen | 117 | 1137 | 25.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb49d | Erdgeschoss | Wohnung 0202 | Wohnen | 117 | 1137 | 25.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb4b4 | Erdgeschoss | Wohnung 0203 | Wohnen | 103 | 1086 | 52.3 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb4cb | Erdgeschoss | Wohnung 0203 | Wohnen | 104 | 1022 | 65.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb4e2 | Erdgeschoss | Wohnung 0203 | Bad | 105 | 790 | 63.6 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb4f9 | Erdgeschoss | Wohnung 0203 | Küche | 107 | 656 | 41.8 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb510 | Erdgeschoss | Wohnung 0301 | Küche | 133 | 734 | 44.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb527 | Erdgeschoss | Wohnung 0301 | Bad | 134 | 814 | 74.7 | 0.121 | 6.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb53e | Erdgeschoss | Wohnung 0301 | Wohnen | 136 | 1680 | 80 | 0.13 | 7.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb555 | Erdgeschoss | Wohnung 0302 | Wohnen | 122 | 1244 | 86.5 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb56c | Erdgeschoss | Wohnung 0302 | Bad | 129 | 810 | 72.8 | 0.121 | 6.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb599 | Erdgeschoss | Wohnung 0302 | Wohnen | 130 | 530 | 49.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb5b0 | Erdgeschoss | Wohnung 0302 | Küche | 131 | 1150 | 26.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb5c7 | Erdgeschoss | Wohnung 0302 | Küche | 131 | 1150 | 26.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb5de | Erdgeschoss | Wohnung 0303 | Wohnen | 120 | 1073 | 50.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb5f5 | Erdgeschoss | Wohnung 0303 | Wohnen | 121 | 1019 | 65 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cb60c | Erdgeschoss | Wohnung 0303 | Bad | 125 | 778 | 59.3 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cba33 | Erdgeschoss | Wohnung 0303 | Küche | 126 | 659 | 42.6 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cba4a | 1. OG | Wohnung 0004 | Bad | 153 | 561 | 27.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cba61 | 1. OG | Wohnung 0004 | Wohnen | 154 | 504 | 36.8 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cba78 | 1. OG | Wohnung 0004 | Küche | 155 | 760 | 51.1 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbaa5 | 1. OG | Wohnung 0004 | Wohnen | 156 | 709 | 38 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbabc | 1. OG | Wohnung 0005 | Wohnen | 141 | 717 | 29.1 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbad3 | 1. OG | Wohnung 0005 | Wohnen | 141 | 717 | 29.1 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbaea | 1. OG | Wohnung 0005 | Bad | 148 | 672 | 34.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb01 | 1. OG | Wohnung 0005 | Küche | 149 | 845 | 48.5 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb18 | 1. OG | Wohnung 0006 | Wohnen | 138 | 1497 | 147.1 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb2f | 1. OG | Wohnung 0006 | Wohnen | 139 | 1204 | 86.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb46 | 1. OG | Wohnung 0006 | Wohnen | 140 | 485 | 30.9 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb5d | 1. OG | Wohnung 0006 | Bad | 144 | 513 | 27.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb74 | 1. OG | Wohnung 0006 | Küche | 145 | 561 | 24.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbb8b | 1. OG | Wohnung 0104 | Küche | 169 | 531 | 49.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbba2 | 1. OG | Wohnung 0104 | Bad | 170 | 638 | 42.6 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbbb9 | 1. OG | Wohnung 0104 | Wohnen | 173 | 817 | 43.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbbd0 | 1. OG | Wohnung 0104 | Wohnen | 174 | 695 | 35.5 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbbe7 | 1. OG | Wohnung 0105 | Wohnen | 163 | 1049 | 47 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbbfe | 1. OG | Wohnung 0105 | Bad | 164 | 347 | 24.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc15 | 1. OG | Wohnung 0105 | Küche | 166 | 491 | 32.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc2c | 1. OG | Wohnung 0105 | Wohnen | 172 | 819 | 17.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc43 | 1. OG | Wohnung 0105 | Wohnen | 172 | 819 | 17.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc5a | 1. OG | Wohnung 0106 | Wohnen | 157 | 709 | 38 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc71 | 1. OG | Wohnung 0106 | Wohnen | 158 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc88 | 1. OG | Wohnung 0106 | Bad | 159 | 512 | 27.4 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbc9f | 1. OG | Wohnung 0106 | Küche | 160 | 621 | 33.8 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbcb6 | 1. OG | Wohnung 0204 | Wohnen | 186 | 591 | 28.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbccd | 1. OG | Wohnung 0204 | Bad | 188 | 542 | 33.1 | 0.052 | 1.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbce4 | 1. OG | Wohnung 0204 | Wohnen | 190 | 694 | 35.2 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbcfb | 1. OG | Wohnung 0204 | Küche | 191 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd12 | 1. OG | Wohnung 0205 | Wohnen | 182 | 858 | 51.7 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd29 | 1. OG | Wohnung 0205 | Bad | 183 | 524 | 29.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd40 | 1. OG | Wohnung 0205 | Küche | 184 | 479 | 29.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd57 | 1. OG | Wohnung 0205 | Wohnen | 189 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd6e | 1. OG | Wohnung 0205 | Wohnen | 189 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd85 | 1. OG | Wohnung 0206 | Wohnen | 175 | 763 | 52.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbd9c | 1. OG | Wohnung 0206 | Wohnen | 176 | 718 | 39.7 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbdb3 | 1. OG | Wohnung 0206 | Bad | 177 | 520 | 28.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbdca | 1. OG | Wohnung 0206 | Küche | 179 | 608 | 31.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbde1 | 1. OG | Wohnung 0304 | Küche | 205 | 532 | 49.7 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbdf8 | 1. OG | Wohnung 0304 | Bad | 206 | 636 | 42.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbe25 | 1. OG | Wohnung 0304 | Wohnen | 208 | 1218 | 58.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbe3c | 1. OG | Wohnung 0305 | Wohnen | 194 | 955 | 87.6 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbe53 | 1. OG | Wohnung 0305 | Bad | 201 | 652 | 46.4 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbe6a | 1. OG | Wohnung 0305 | Küche | 202 | 383 | 14.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbe81 | 1. OG | Wohnung 0305 | Wohnen | 203 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbe98 | 1. OG | Wohnung 0305 | Wohnen | 203 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbeaf | 1. OG | Wohnung 0306 | Wohnen | 192 | 754 | 49.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbec6 | 1. OG | Wohnung 0306 | Wohnen | 193 | 716 | 39.3 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cbedd | 1. OG | Wohnung 0306 | Bad | 197 | 631 | 40.9 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc2fe | 1. OG | Wohnung 0306 | Küche | 198 | 534 | 51.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc315 | 2. OG | Wohnung 0007 | Bad | 225 | 530 | 30.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc32c | 2. OG | Wohnung 0007 | Wohnen | 226 | 542 | 56.9 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc343 | 2. OG | Wohnung 0007 | Küche | 227 | 760 | 51.1 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc35a | 2. OG | Wohnung 0007 | Wohnen | 228 | 720 | 40 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc371 | 2. OG | Wohnung 0008 | Wohnen | 213 | 857 | 20 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc388 | 2. OG | Wohnung 0008 | Wohnen | 213 | 857 | 20 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc39f | 2. OG | Wohnung 0008 | Bad | 220 | 284 | 12 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc3b6 | 2. OG | Wohnung 0008 | Küche | 221 | 923 | 71.6 | 0.121 | 6.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc3cd | 2. OG | Wohnung 0009 | Wohnen | 210 | 1497 | 147.1 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc3e4 | 2. OG | Wohnung 0009 | Wohnen | 211 | 1204 | 86.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc3fb | 2. OG | Wohnung 0009 | Wohnen | 212 | 485 | 30.9 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc412 | 2. OG | Wohnung 0009 | Bad | 216 | 513 | 27.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc429 | 2. OG | Wohnung 0009 | Küche | 217 | 561 | 24.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc440 | 2. OG | Wohnung 0107 | Küche | 241 | 531 | 49.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc457 | 2. OG | Wohnung 0107 | Bad | 242 | 638 | 42.6 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc46e | 2. OG | Wohnung 0107 | Wohnen | 245 | 817 | 43.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc485 | 2. OG | Wohnung 0107 | Wohnen | 246 | 695 | 35.5 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc49c | 2. OG | Wohnung 0108 | Wohnen | 236 | 862 | 52.7 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc4b3 | 2. OG | Wohnung 0108 | Bad | 237 | 548 | 34.5 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc4ca | 2. OG | Wohnung 0108 | Küche | 238 | 490 | 32.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc4e1 | 2. OG | Wohnung 0108 | Wohnen | 244 | 819 | 17.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc4f8 | 2. OG | Wohnung 0108 | Wohnen | 244 | 819 | 17.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc50f | 2. OG | Wohnung 0109 | Wohnen | 229 | 709 | 38 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc526 | 2. OG | Wohnung 0109 | Wohnen | 230 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc53d | 2. OG | Wohnung 0109 | Bad | 231 | 633 | 41.3 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc554 | 2. OG | Wohnung 0109 | Küche | 232 | 537 | 53.1 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc56b | 2. OG | Wohnung 0207 | Küche | 258 | 530 | 49.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc582 | 2. OG | Wohnung 0207 | Bad | 260 | 641 | 43.5 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc599 | 2. OG | Wohnung 0207 | Wohnen | 262 | 694 | 35.2 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc5b0 | 2. OG | Wohnung 0207 | Wohnen | 263 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc5c7 | 2. OG | Wohnung 0208 | Wohnen | 254 | 989 | 40.5 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc5de | 2. OG | Wohnung 0208 | Bad | 255 | 650 | 45.9 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc5f5 | 2. OG | Wohnung 0208 | Küche | 256 | 392 | 15.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc60c | 2. OG | Wohnung 0208 | Wohnen | 261 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc623 | 2. OG | Wohnung 0208 | Wohnen | 261 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc63a | 2. OG | Wohnung 0209 | Wohnen | 247 | 763 | 52.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc651 | 2. OG | Wohnung 0209 | Wohnen | 248 | 718 | 39.7 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc668 | 2. OG | Wohnung 0209 | Bad | 249 | 641 | 43.5 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc67f | 2. OG | Wohnung 0209 | Küche | 251 | 533 | 50.4 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc696 | 2. OG | Wohnung 0307 | Wohnen | 277 | 532 | 49.7 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc6ad | 2. OG | Wohnung 0307 | Bad | 278 | 636 | 42.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc6c4 | 2. OG | Wohnung 0307 | Wohnen | 280 | 1218 | 58.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc6db | 2. OG | Wohnung 0308 | Wohnen | 266 | 977 | 101.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc6f2 | 2. OG | Wohnung 0308 | Bad | 273 | 652 | 46.4 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc709 | 2. OG | Wohnung 0308 | Küche | 274 | 383 | 14.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc720 | 2. OG | Wohnung 0308 | Wohnen | 275 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc737 | 2. OG | Wohnung 0308 | Wohnen | 275 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc74e | 2. OG | Wohnung 0309 | Wohnen | 264 | 754 | 49.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc765 | 2. OG | Wohnung 0309 | Wohnen | 265 | 716 | 39.3 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cc77c | 2. OG | Wohnung 0309 | Bad | 269 | 631 | 40.9 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccb9d | 2. OG | Wohnung 0309 | Küche | 270 | 534 | 51.1 | 0.082 | 4 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccbb4 | 3. OG | Wohnung 0010 | Bad | 297 | 530 | 30.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccbcb | 3. OG | Wohnung 0010 | Wohnen | 298 | 534 | 51.1 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccbe2 | 3. OG | Wohnung 0010 | Küche | 299 | 760 | 51.1 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccbf9 | 3. OG | Wohnung 0010 | Wohnen | 300 | 720 | 40 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc10 | 3. OG | Wohnung 0011 | Küche | 285 | 712 | 27.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc27 | 3. OG | Wohnung 0011 | Küche | 285 | 712 | 27.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc3e | 3. OG | Wohnung 0011 | Bad | 292 | 672 | 34.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc55 | 3. OG | Wohnung 0011 | Wohnen | 294 | 978 | 39.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc6c | 3. OG | Wohnung 0012 | Wohnen | 282 | 1497 | 147.1 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc83 | 3. OG | Wohnung 0012 | Wohnen | 283 | 1204 | 86.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccc9a | 3. OG | Wohnung 0012 | Wohnen | 284 | 485 | 30.9 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cccb1 | 3. OG | Wohnung 0012 | Bad | 288 | 513 | 27.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cccc8 | 3. OG | Wohnung 0012 | Küche | 289 | 561 | 24.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cccdf | 3. OG | Wohnung 0110 | Küche | 313 | 531 | 49.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cccf6 | 3. OG | Wohnung 0110 | Bad | 314 | 646 | 44.9 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd0d | 3. OG | Wohnung 0110 | Wohnen | 317 | 817 | 43.2 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd24 | 3. OG | Wohnung 0110 | Wohnen | 318 | 695 | 35.5 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd3b | 3. OG | Wohnung 0111 | Küche | 308 | 862 | 52.7 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd52 | 3. OG | Wohnung 0111 | Bad | 309 | 525 | 29.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd69 | 3. OG | Wohnung 0111 | Wohnen | 310 | 490 | 32.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd80 | 3. OG | Wohnung 0111 | Wohnen | 316 | 819 | 17.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccd97 | 3. OG | Wohnung 0111 | Wohnen | 316 | 819 | 17.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccdae | 3. OG | Wohnung 0112 | Wohnen | 301 | 709 | 38 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccdc5 | 3. OG | Wohnung 0112 | Wohnen | 302 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccddc | 3. OG | Wohnung 0112 | Bad | 303 | 619 | 38.1 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccdf3 | 3. OG | Wohnung 0112 | Küche | 304 | 541 | 22.4 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce0a | 3. OG | Wohnung 0210 | Küche | 330 | 530 | 49.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce21 | 3. OG | Wohnung 0210 | Bad | 332 | 642 | 43.5 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce38 | 3. OG | Wohnung 0210 | Wohnen | 334 | 694 | 35.2 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce4f | 3. OG | Wohnung 0210 | Wohnen | 335 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce66 | 3. OG | Wohnung 0211 | Wohnen | 326 | 857 | 51.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce7d | 3. OG | Wohnung 0211 | Bad | 327 | 625 | 39.3 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cce94 | 3. OG | Wohnung 0211 | Küche | 328 | 404 | 16.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cceab | 3. OG | Wohnung 0211 | Wohnen | 333 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccec2 | 3. OG | Wohnung 0211 | Wohnen | 333 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cced9 | 3. OG | Wohnung 0212 | Wohnen | 319 | 763 | 52.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccef0 | 3. OG | Wohnung 0212 | Wohnen | 320 | 718 | 39.7 | 0.062 | 2.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf07 | 3. OG | Wohnung 0212 | Bad | 321 | 643 | 44 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf1e | 3. OG | Wohnung 0212 | Küche | 323 | 534 | 51.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf35 | 3. OG | Wohnung 0310 | Küche | 349 | 532 | 49.7 | 0.082 | 4 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf4c | 3. OG | Wohnung 0310 | Bad | 350 | 645 | 44.5 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf63 | 3. OG | Wohnung 0310 | Wohnen | 352 | 1218 | 58.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf7a | 3. OG | Wohnung 0311 | Wohnen | 338 | 852 | 50.3 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccf91 | 3. OG | Wohnung 0311 | Bad | 345 | 668 | 51.9 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccfa8 | 3. OG | Wohnung 0311 | Küche | 346 | 383 | 14.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccfbf | 3. OG | Wohnung 0311 | Wohnen | 347 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccfd6 | 3. OG | Wohnung 0311 | Wohnen | 347 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ccfed | 3. OG | Wohnung 0312 | Wohnen | 336 | 754 | 49.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd004 | 3. OG | Wohnung 0312 | Wohnen | 337 | 716 | 39.3 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd01b | 3. OG | Wohnung 0312 | Bad | 341 | 641 | 43.5 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd43c | 3. OG | Wohnung 0312 | Küche | 342 | 534 | 51.1 | 0.082 | 4 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd453 | 4. OG | Wohnung 0013 | Bad | 367 | 671 | 34.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd46a | 4. OG | Wohnung 0013 | Küche | 368 | 424 | 19.3 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd481 | 4. OG | Wohnung 0013 | Wohnen | 369 | 760 | 51.1 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd498 | 4. OG | Wohnung 0013 | Wohnen | 370 | 720 | 40 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd4af | 4. OG | Wohnung 0014 | Wohnen | 356 | 791 | 16 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd4c6 | 4. OG | Wohnung 0014 | Wohnen | 356 | 791 | 16 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd4dd | 4. OG | Wohnung 0014 | Bad | 363 | 565 | 38.6 | 0.062 | 2.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd4f4 | 4. OG | Wohnung 0014 | Küche | 364 | 852 | 50.3 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd50b | 4. OG | Wohnung 0015 | Wohnen | 353 | 1497 | 147.1 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd522 | 4. OG | Wohnung 0015 | Wohnen | 354 | 1229 | 60.2 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd539 | 4. OG | Wohnung 0015 | Wohnen | 355 | 471 | 27.4 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd550 | 4. OG | Wohnung 0015 | Bad | 359 | 536 | 31.9 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd567 | 4. OG | Wohnung 0015 | Küche | 360 | 528 | 47.9 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd57e | 4. OG | Wohnung 0113 | Wohnen | 383 | 556 | 24.1 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd595 | 4. OG | Wohnung 0113 | Bad | 384 | 574 | 29.6 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd5ac | 4. OG | Wohnung 0113 | Küche | 387 | 755 | 49.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd5c3 | 4. OG | Wohnung 0113 | Wohnen | 388 | 695 | 35.5 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd5da | 4. OG | Wohnung 0114 | Küche | 378 | 862 | 52.7 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd5f1 | 4. OG | Wohnung 0114 | Bad | 379 | 549 | 34.8 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd608 | 4. OG | Wohnung 0114 | Wohnen | 380 | 490 | 32.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd61f | 4. OG | Wohnung 0114 | Wohnen | 386 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd636 | 4. OG | Wohnung 0114 | Wohnen | 386 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd64d | 4. OG | Wohnung 0115 | Wohnen | 371 | 709 | 38 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd664 | 4. OG | Wohnung 0115 | Wohnen | 372 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd67b | 4. OG | Wohnung 0115 | Bad | 373 | 653 | 32 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd692 | 4. OG | Wohnung 0115 | Küche | 374 | 498 | 34.9 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd6a9 | 4. OG | Wohnung 0213 | Wohnen | 400 | 571 | 25.9 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd6c0 | 4. OG | Wohnung 0213 | Bad | 402 | 557 | 36.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd6d7 | 4. OG | Wohnung 0213 | Wohnen | 404 | 691 | 34.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd6ee | 4. OG | Wohnung 0213 | Küche | 405 | 758 | 50.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd705 | 4. OG | Wohnung 0214 | Wohnen | 396 | 967 | 94.7 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd71c | 4. OG | Wohnung 0214 | Bad | 397 | 656 | 32.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd733 | 4. OG | Wohnung 0214 | Küche | 398 | 409 | 17.5 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd74a | 4. OG | Wohnung 0214 | Wohnen | 403 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd761 | 4. OG | Wohnung 0214 | Wohnen | 403 | 824 | 17.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd778 | 4. OG | Wohnung 0215 | Küche | 389 | 763 | 52.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd78f | 4. OG | Wohnung 0215 | Wohnen | 390 | 718 | 39.7 | 0.062 | 2.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd7a6 | 4. OG | Wohnung 0215 | Bad | 391 | 540 | 32.8 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd7bd | 4. OG | Wohnung 0215 | Wohnen | 393 | 586 | 28.1 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd7d4 | 4. OG | Wohnung 0313 | Wohnen | 419 | 571 | 25.9 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd7eb | 4. OG | Wohnung 0313 | Bad | 420 | 557 | 36.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd802 | 4. OG | Wohnung 0313 | Wohnen | 422 | 1218 | 58.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd819 | 4. OG | Wohnung 0314 | Wohnen | 408 | 974 | 98.6 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd830 | 4. OG | Wohnung 0314 | Bad | 415 | 690 | 37.6 | 0.061 | 2 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd847 | 4. OG | Wohnung 0314 | Küche | 416 | 383 | 14.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd85e | 4. OG | Wohnung 0314 | Wohnen | 417 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd875 | 4. OG | Wohnung 0314 | Wohnen | 417 | 831 | 18.2 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd88c | 4. OG | Wohnung 0315 | Wohnen | 406 | 754 | 49.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd8a3 | 4. OG | Wohnung 0315 | Wohnen | 407 | 716 | 39.3 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cd8ba | 4. OG | Wohnung 0315 | Bad | 411 | 539 | 32.5 | 0.052 | 1.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdcdb | 4. OG | Wohnung 0315 | Küche | 412 | 579 | 26.9 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdd08 | 5. OG | Wohnung 0016 | Wohnen | 19 | 833 | 53.5 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdd35 | 5. OG | Wohnung 0016 | Wohnen | 20 | 933 | 52.9 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdd4c | 5. OG | Wohnung 0016 | Bad | 23 | 1068 | 59.4 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdda6 | 5. OG | Wohnung 0016 | Küche | 24 | 739 | 49.8 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cddbd | 5. OG | Wohnung 0017 | Wohnen | 14 | 981 | 64.5 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cddd4 | 5. OG | Wohnung 0017 | Wohnen | 15 | 885 | 44.1 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cddeb | 5. OG | Wohnung 0017 | Bad | 17 | 1053 | 56.7 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cde02 | 5. OG | Wohnung 0116 | Bad | 31 | 1076 | 60.6 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cde19 | 5. OG | Wohnung 0116 | Wohnen | 33 | 1039 | 86.1 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cde30 | 5. OG | Wohnung 0116 | Küche | 35 | 569 | 21.7 | 0.051 | 1 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cde47 | 5. OG | Wohnung 0116 | Wohnen | 37 | 2194 | 163.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cde5e | 5. OG | Wohnung 0117 | Wohnen | 25 | 2302 | 163.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cde8b | 5. OG | Wohnung 0117 | Küche | 26 | 569 | 44.6 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdea2 | 5. OG | Wohnung 0117 | Bad | 29 | 1071 | 60 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdeb9 | 5. OG | Wohnung 0117 | Wohnen | 34 | 876 | 42.6 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cded0 | 5. OG | Wohnung 0216 | Wohnen | 45 | 861 | 62.3 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdee7 | 5. OG | Wohnung 0216 | Bad | 47 | 1076 | 60.6 | 0.101 | 5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdefe | 5. OG | Wohnung 0216 | Wohnen | 49 | 982 | 65.1 | 0.11 | 6 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdf15 | 5. OG | Wohnung 0216 | Küche | 50 | 904 | 47.2 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdf2c | 5. OG | Wohnung 0217 | Küche | 39 | 742 | 50.3 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdf43 | 5. OG | Wohnung 0217 | Wohnen | 40 | 1005 | 72.1 | 0.121 | 6.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdf5a | 5. OG | Wohnung 0217 | Wohnen | 43 | 823 | 51 | 0.081 | 3.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdf71 | 5. OG | Wohnung 0316 | Wohnen | 58 | 940 | 54.4 | 0.09 | 4.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdf88 | 5. OG | Wohnung 0316 | Wohnen | 59 | 1056 | 93.7 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdfb6 | 5. OG | Wohnung 0316 | Wohnen | 60 | 2588 | 114.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdfcd | 5. OG | Wohnung 0316 | Bad | 63 | 1114 | 68.7 | 0.121 | 6.5 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdfe4 | 5. OG | Wohnung 0317 | Küche | 51 | 767 | 39.3 | 0.07 | 3 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001cdffb | 5. OG | Wohnung 0317 | Wohnen | 53 | 1051 | 91.4 | 0.14 | 8 (XP=1 K)
be35a0ff-1065-424e-9c35-87d28f08a420-001ce012 | 5. OG | Wohnung 0317 | Bad | 55 | 1145 | 76 | 0.13 | 7.5 (XP=1 K)
| 5. OG | Wohnung 0317 | Wohnen | 57 | 994 | 68.5 | 0.121 | 6.5 (XP=1 K)
Gesamt: 286